«Ылыдздiн»

сикт овмöдчöминса администрация

Администрация

сельского поселения

«Усть-Илыч»

###### ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25 мая  2022 года № 103

Республика Коми, с.Усть-Илыч

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах и

на прилегающих к ним территориях.

В соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч» согласно приложению 1.

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч», независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации сельского поселения «Усть-Илыч», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на информационном сайте сельского поселения «Усть-Илыч» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения «Усть-Илыч»                                                  А.Н.Попов

Приложение 1
к постановлению Администрации 
сельского поселения «Усть-Илыч»
от  25 мая 2022 г №103

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории муниципального образования сельского поселения

«Усть-Илыч»

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч», и обязательны для исполнения абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя:  естественные и искусственные водоисточники (противопожарные водоемы), вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Усть-Илыч»или абонент, в ведении которого они находятся.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам

противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к  условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.

2.4. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

- Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Усть-Илыч» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации сельского поселения «Усть-Илыч» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения «Усть-Илыч», органа государственного пожарного надзора, представитель ОП-3 ПЧ-161 ОППС РК №16, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

- Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. администрация сельского поселения «Усть-Илыч, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. После реконструкции водоисточникаа производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в сентябре – октябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах, произвести утепление горловины водоисточников;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

6.2. В случае замерзания водоситочников необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение 2
к постановлению Администрации 
сельского поселения «Усть-Илыч»
от  25 мая 2022 г №103

Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории администрации сельского поселения «Усть-Илыч»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Место забора воды | Номер водоема, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Усть-Илыч | ул.Центральная 71 | ПВ№1; 25 куб.м. |
| 2 | с.Усть-Илыч | ул.Центральная 79 | ПВ№2; 25 куб.м |
| 3 | с.Усть-Илыч | ул.Лесная 117 | ПВ№3; 25 куб.м |
| 4 | с.Усть-Илыч | ул.Боровая 163 | ПВ№4; 25 куб.м |
| 5 | с.Усть-Илыч | ул.Центральная 202 | ПВ№5; 110 куб.м |
| 6 | с.Усть-Илыч | ул.Центральная 133 | ПВ№6; 25 куб.м |
| 7 | с.Усть-Илыч | ул.Совхозная 6 | ПВ№7; 25 куб.м |
| 8 | с.Усть-Илыч | ул.Боровая 215 | ПВ№8; 25 куб.м |
| 9 | с.Усть-Илыч | ул.Центральная 95 | ПВ№9; 75 куб.м |
| 10 | с.Усть-Илыч | ул.Центральная 27 | ПВ№10; 25 куб.м |
| 11 | пст. Палью | ул.Школьная 15 | ПВ№1; 50 куб.м |
| 12 | пст. Палью | ул.Свободы 3 | ПВ№2; 50 куб.м |
| 13 | пст. Палью | ул.Свободы 2 | ПВ№3; 25 куб.м |
| 14 | пст. Палью | ул.Сосновая 6 | ПВ№4; 25 куб.м |